# 启东市人民医院外科楼电梯维保项目磋商公告

一、项目基本情况：

项目编号：

项目名称：启东市人民医院外科楼电梯维保项目

项目采购方式：单一来源

预算金额：14.9万元。

最高限价：14.9万元，最终报价超过最高限价的为无效投标。

合同履行期：详见项目需求（附件1）

二、单一来源供应商信息：

单一来源供应商名称：江苏杭奥电梯工程有限公司

供应商地址：南通市崇川区工农南路88号海外联谊大厦1808-1809室

联系人： 杨丽丽

联系电话：13485192185

三、资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.营业执照经营范围：电梯安装、维护；电梯零部件的销售及技术咨询服务

4.具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证

四、获取采购文件

时间：2021年 04月27日至2021年05月07日

地点：启东市人民医院官方网站

方式：自行下载

五、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、开标时间：2021年05月08日09点30分（北京时间）

2、地点：启东市人民医院门诊七楼小会议室

六、供应商响应及需递交的材料

提交的“单一来源响应文件”内容包括：

1、营业执照副本复印件；

2、法定代表人身份证复印件（法人代表参加时提供）或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（被授权人参加时提供，格式见附件2）；

3、报价表（附件3）；

现场提交的书面材料按照上述内容制作并加盖供应商公章，装订成册并提供一式肆份（正本一份，副本三份）。

七、采购公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、单一来源采购流程

1、供应商参加单一来源谈判时，不按本公告第六点要求提供齐全谈判材料的，将被拒绝进行单一来源谈判采购。

2、单一来源采购人员查验供应商代表身份证明，文件响应采购需求程度及偏差程度。单一来源采购人员应遵循物有所值和价格合理的原则商定洽谈方案的价格承受上限，然后集中与供应商就价格问题进行谈判，供应商第一次报价超项目预算的不予接收，谈判报价原则上不超过3次，超出商定的洽谈方案的价格承受上限，本次谈判予以终止。

3、谈判成功后由单一来源采购人员出具成交报告。

九、对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

十、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人信息

名  称： 启东市人民医院

地  址： 启东市汇龙镇民乐中路568号

联 系人： 后勤保障科    联系电话： 0513-83106188

启东市人民医院

2021年04月27日

附件1:项目需求

- 维保范围：16层病房楼1～7号梯，其中5台医梯、2台客梯；门急诊大楼8～10号3台医梯，4台自动扶梯；食堂2台传菜梯；肝癌防治研究所1台医梯。

- 2、维保方式：全包，含材料费、配件费、人工费、技监部门检验检测费。不包括大修（客梯大修范围为：更换主机、曳引轮、导向轮、对重轮、齿轮箱、控制柜配件、轿箱配件、钢丝绳；扶梯大修范围为：主机、扶手带、梯级链、围裙板、内外侧盖板、梯路导轨、护壁板（含玻璃护壁板）、外装饰板、桁架及包层装饰、桁架内照明、消防喷头等装饰物、机房开关之前的进线）。

3、维保时间：壹年。如中标人在壹年合同期内服务情况良好，在合同金额不变的基础上，可续订后贰年度合同（合同一年一签），不再重新招标。

4、报修响应时间要求：接到招标人报修通知后15分钟内赶到现场，全天候无假日服务。

5、招标人有权对中标供应商进行突击性拉练，如连续两次考核不合格，招标人有权终止合同，余款不予支付。

三、保养要求如下：

1、半月保养：电梯半月保养一次，维护人员做到定人、定时、定梯进行保养，提供全天候应急处理服务。

对电梯以下各部位进行检查，确保其工作正常、清洁、润滑。 
1机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 
2手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 
3曳引机运行时无异常振动和异常声响 
4制动器各销轴部位润滑，动作灵活 
5打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 
6编码器清洁，安装牢固 
7限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 
8轿顶清洁，防护拦安全可靠 
9轿顶检修开关、急停开关工作正常 
10导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 
11对重块无松动，压板紧固 
12井道照明齐全、正常 
13轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 
14轿厢检修开关、急停开关工作正常 
15轿内报警装置、对讲系统工作正常 
16轿内显示、指令按钮齐全、有效 
17轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 
18轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
19轿门运行开启和关闭工作正常 
20轿厢平层精度符合标准 
21层站召唤、层楼显示齐全、有效 
22层门地坎清洁 
23层门自动关闭装置正常 
24用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 
25层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
26层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 
27底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 
28底坑急停开关工作正常 
    2、电梯季度保养：季度保养是在半月保养的基础上主要对电梯的各部件进行清洁、润滑、检查、特别是对安全装置的检查。 
1机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 
2手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 
3曳引机运行时无异常振动和异常声响 
4制动器各销轴部位润滑，动作灵活 
5打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 
6编码器清洁，安装牢固 
7限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 
8轿顶清洁，防护拦安全可靠 
9轿顶检修开关、急停开关工作正常 
10导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 
11对重块无松动，压板紧固 
12井道照明齐全、正常 
13轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 
14轿厢检修开关、急停开关工作正常 
15轿内报警装置、对讲系统工作正常 
16轿内显示、指令按钮齐全、有效 
17轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 
18轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
19轿门运行开启和关闭工作正常 
20轿厢平层精度符合标准 
21层站召唤、层楼显示齐全、有效 
22层门地坎清洁 
23层门自动关闭装置正常 
24用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 
25层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
26层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 
27底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 
28底坑急停开关工作正常 
29减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 
30制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 
31位置脉冲发生器工作正常 
32选层器动静触点清洁，无烧蚀 
33曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀 
34限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻 
35 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 
36验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 
37层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整 
38层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 
39消防开关工作正常，功能有效 
40耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 
41限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 
    3、电梯半年保养：半年保养主要在季度保养基础上对电梯的重点部位检查调整、维护保养。 
1机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 
2手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 
3曳引机运行时无异常振动和异常声响 
4制动器各销轴部位润滑，动作灵活 
5打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 
6编码器清洁，安装牢固 
7限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 
8轿顶清洁，防护拦安全可靠 
9轿顶检修开关、急停开关工作正常 
10导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 
11对重块无松动，压板紧固 
12井道照明齐全、正常 
13轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 
14轿厢检修开关、急停开关工作正常 
15轿内报警装置、对讲系统工作正常 
16轿内显示、指令按钮齐全、有效 
17轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 
18轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
19轿门运行开启和关闭工作正常 
20轿厢平层精度符合标准 
21层站召唤、层楼显示齐全、有效 
22层门地坎清洁 
23层门自动关闭装置正常 
24用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 
25层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
26层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 
27底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 
28底坑急停开关工作正常 
29减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 
30制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 
31位置脉冲发生器工作正常 
32选层器动静触点清洁，无烧蚀 
33曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀 
34限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻 
35 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 
36验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 
37层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整 
38层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 
39消防开关工作正常，功能有效 
40耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 
41限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 
42电动机与减速机联轴器螺栓无松动 
43曳引轮、导向轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 
44曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 
45制动器上检测开关工作正常，制动器动作可靠 
46控制柜内各接线端子接线坚固、整齐，线号齐全清晰 
47控制柜各仪表显示正确 
48井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 
49曳引绳、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 
50曳引绳绳头组合螺母无松动 
51限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 
52层门、轿门门扇门扇各相关间隙符合标准 
53对重缓冲距符合标准 
54补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动 
55上下极限开关工作正常 
    4、电梯年保养：年保养主要在半年保养基础上对电梯的全方位检查调整、特别重点部位的维护保养 
1机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 
2手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 
3曳引机运行时无异常振动和异常声响 
4制动器各销轴部位润滑，动作灵活 
5打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 
6编码器清洁，安装牢固 
7限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 
8轿顶清洁，防护拦安全可靠 
9轿顶检修开关、急停开关工作正常 
10导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 
11对重块无松动，压板紧固 
12井道照明齐全、正常 
13轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 
14轿厢检修开关、急停开关工作正常 
15轿内报警装置、对讲系统工作正常 
16轿内显示、指令按钮齐全、有效 
17轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 
18轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
19轿门运行开启和关闭工作正常 
20轿厢平层精度符合标准 
21层站召唤、层楼显示齐全、有效 
22层门地坎清洁 
23层门自动关闭装置正常 
24用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 
25层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
26层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 
27底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 
28底坑急停开关工作正常 
29减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 
30制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 
31位置脉冲发生器工作正常 
32选层器动静触点清洁，无烧蚀 
33曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀 
34限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻 
35 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 
36验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 
37层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整 
38层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 
39消防开关工作正常，功能有效 
40耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 
41限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 
42电动机与减速机联轴器螺栓无松动 
43曳引轮、导向轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 
44曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 
45制动器上检测开关工作正常，制动器动作可靠 
46控制柜内各接线端子接线坚固、整齐，线号齐全清晰 
47控制柜各仪表显示正确 
48井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 
49曳引绳、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 
50曳旨绳绳头组合螺母无松动 
51限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 
52层门、轿门门扇门扇各相关间隙符合标准 
53对重缓冲距符合标准 
54补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动 
55上下极限开关工作正常 
56减速机润滑油按照制造单位要求及时更换，保证油质符合要求 
57控制柜接触器，续电器触点接触良好 
58制动器铁芯（柱塞）进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 
59制动器制动弹簧压缩量符合制造单位要求，保持有足够的制动力 
60导电回路绝缘性能测试符合标准 
61限速器安全钳联动试验（每两年进行一次限速器动作速度校验）工作正常 
62上行超速保持装置动作试验工作正常 
63轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓坚固 
64轿厢和对重的导轨支架固定，无松动 
65轿厢和对重的导轨清洁、压板牢固 
66随行电缆无损伤 
67层门装置和地坎无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固 
68轿厢称重装置准确有效 
69安全钳钳座固定，无松动 
70轿底各安装螺栓坚固

附件2:法定代表人授权书格式

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市人民医院：

启东市公共资源交易中心：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                      特授权代表我公司全权办理针对项目编号（                  )启东市人民医院外科楼电梯维保项目的谈判，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自单一来源谈判开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：    性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年     月    日

附件3：报价表

报  价  表

| 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启东市人民医院外科楼电梯维保项目 |  | 壹年 |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |

投标人（盖章）：                投标人代表（签名）：