启东市人民医院乳腺机房防护及装修工程

施工说明

1. 乳腺机房防护及装修
2. 拆除工程
3. 拆除原900\*1200防护铅玻璃窗，二次利用，需成品保护
4. 拆除原房间内木隔断6.6m2
5. 拆除原手动平移防护门1樘
6. 拆除原吸顶灯6套
7. 拆除原塑扣板吊顶24m2
8. 墙上开门洞，尺寸1200\*2100mm
9. 装修工程

1）216\*105\*53八五多孔砖封门窗洞，M5混合砂浆砌筑，洞口尺寸：900\*1200mm（窗），内外侧贴300\*300墙面砖，1200\*2100mm（门），内侧贴300\*300墙面砖，外侧贴600\*600玻化砖贴

1. 新增隔断：[方木骨架，@40\*60，9mm细木工板基层板，贴2mm高纯度铅板，3mm铝塑板面层，暖白+粉红腰线，面积18.04m2](mailto:方木骨架，@40*60，9mm细木工板基层板，贴2mm高纯度铅板，3mm铝塑板面层，暖白+粉红腰线，面积57.72m2)
2. 原墙面砖新增方木骨架，@40\*60，9mm细木工板基层板，3mm铝塑板面层，暖白+粉红腰线，面积18.28m2
3. 新增电动平移防护门1樘，尺寸：1200\*2100mm，1.2mm方钢，25\*50mm门框架，基层为9mm厚多层板，贴2mm高纯铅，铅纯度99%以上，面层贴304不锈钢拉丝和腰线，门框不锈钢折边，启动装置的品种、规格：含电脑控制系统、电机、轨道和悬挂系统安全传感器、光传感器防夹装置、门机连锁控制系统、内外双控制开关、电动机等
4. 新增手动平开防护门1樘，尺寸：800\*2100mm，门框骨架为方钢，基层板为9mm厚多层板，贴2mm高纯铅板，铅纯度99%以上，面层贴304不锈钢拉丝和腰线，门框不锈钢折边，不锈钢加工件，线切割定制完成，承重铰链
5. 新增地面：PVC地板，自流平找平层3-5mm
6. 新增防护吊顶：吊筋丝杆，方钢龙骨，9厘多层板基层板， 贴2mm厚高纯铅
7. 新增吊顶：轻钢龙骨，面层2mm厚铝网孔板 600\*600mm 含吸音棉 ，L型铝合金收边条
8. 新增防护铅玻璃窗，尺寸：900\*1200mm，不锈钢窗框,1mm厚，高透光防护铅玻璃（利用原有）
9. 新增窗帘轨道4m，布艺窗帘19.2m2
10. 新增600\*600LED平板灯6套
11. 新增西门子单联开关2个，西门子三联开关1个，西门子15A五孔插座4个，2.5mm2单股铜芯线230m，1.5mm2单股铜 芯线200m

二、现场拆除垃圾清理并运出

启东市人民医院

2019年1月21号