启东市人民医院悬吊机房防护及装修工程

施工说明

一、悬吊机房防护及装修

1、 拆除工程

1）拆除木窗套

2）拆除原电动平移防护门1樘

3）拆除木门1樘

4）拆除原轨道

5）拆除原吸顶灯4套

2、 装修工程

1）新增电动平移防护门1樘，尺寸：1400\*2250mm，1.2mm方钢，25\*50mm门框架，基层为9mm厚多层板，贴2mm高纯铅，铅纯度99%以上，面层贴304不锈钢拉丝和腰线，门框不锈钢折边，启动装置的品种、规格：含电脑控制系统、电机、轨道和悬挂系统安全传感器、光传感器防夹装置、门机连锁控制系统、内外双控制开关、电动机等

2）新增手动平开防护门1樘，尺寸：800\*2100mm，门框骨架为方钢，基层板为9mm厚多层板，贴2mm高纯铅板，铅纯度99%以上，面层贴304不锈钢拉丝和腰线，门框不锈钢折边，不锈钢加工件，线切割定制完成，承重铰链

3）新增1mm厚不锈钢窗折边，窗尺寸900\*1200mm

4）新增地面：PVC地板，自流平找平层3-5mm

5）新增原墙面防护及装饰：方木骨架，@40\*60，9mm细木工板基层板，贴2mm高纯度铅板，3mm铝塑板面层，暖白+粉红腰线，面积63.018m2

6）新增防护吊顶：吊筋丝杆，方钢龙骨，9厘多层板基层板， 贴2mm厚高纯铅

7）新增吊顶：轻钢龙骨，面层1.2mm厚铝网孔板 600\*600mm 含吸音棉 ，L型铝合金收边条

8）天棚面新增【16b槽钢轨道，10厚钢板

9）新增600\*600LED平板灯6套

10）新增西门子单联开关2个，西门子三联开关1个，西门子15A五孔插座4个，2.5mm2单股铜芯线230m，1.5mm2单股铜 芯线200m

二、现场垃圾清理并运出

启东市人民医院

2019年1月21日