附件一：

报价承诺书

启东市人民医院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 启东市人民医院负压吸引设备项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　职务：

报价供应商代表移动电话：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年月日

附件二：

质保承诺书

启东市人民医院：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市人民医院负压吸引设备项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供壹年的全免费上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在12小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　　　.

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　.

报价供应商代表姓名：　　　　　　　职务：

报价供应商名称（加盖单位公章）：

日期：年月日

附件三：报价货物采购要求

启东市人民医院负压吸引设备项目

技术参数响应表

| 项目 | 技术要求 | 报价货物技术性能及参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 负压吸引真空泵（单台） |  |  |  |
|  | 1.单级、直联、风冷，油润滑旋片式真空泵 2.真空泵为真空系统的核心，用于创造真空环境，实现所需的工作真空度，以满足工艺要求 3.内置排气过滤器，带有减震块、止回阀、进气过滤器、气镇阀、真空泵专用油 |  |  |  |
|  | 额定功率≤7.5KW |  |  |  |
|  | 额定抽速≥300m3/h |  |  |  |
|  | 极限真空≤0.1mbar |  |  |  |
|  | 额定噪声级（ISO 2151）≤74dB(A) |  |  |  |
|  | 进气口尺寸、排气口尺寸：G2″ |  |  |  |
|  | 品牌：普旭、久信、伟士力、赫里亚斯或优于以上品牌（附优于以上品牌的说明）。 |  |  |  |
| 二 | 控制箱 |  |  |  |
|  | 接触器、时间继电器等主要部件选用施耐德、德力西等知名品牌 |  |  |  |
|  | 可实现自动或手动控制真空泵的开启和停止 |  |  |  |
|  | 可修改压力设定点 |  |  |  |
|  | 一用一备，当任意泵运行中出现故障则自动切换备用泵运行 |  |  |  |
|  | 带停电自启动功能 |  |  |  |
| 三 | 负压站压力监测报警系统 |  |  |  |
|  | 数字化显示，实时显示气体压力数值。 |  |  |  |
|  | 声光报警功能，高压、欠压均可报警提示。 |  |  |  |
|  | 标配RS485接口，可实现远程报警。 |  |  |  |
|  | 全不锈钢高精度传感器，性能稳定可靠。 |  |  |  |
|  | 为确保可靠性和安全性，报警系统需具备二类医疗器械注册证。 |  |  |  |
| 四 | 配件 |  |  |  |
|  | 真空开关：量程范围：-0.1-0Mbar |  |  |  |
|  | 手动球阀、止回阀：SS304或铜质，连接管道和基架：碳钢、不锈钢等满足系统功能需求 |  |  |  |

备注：报价供应商必须在报价货物详细响应情况中逐条填写报价货物的实际情况及技术参数，须与采购要求对应，不得照抄。并在偏离情况中写”符合”“正偏离”或者“负偏离”。因本表较长，因此报价供应商须在偏离表每页加盖公章予以确认。

报价单位盖章：　　　　　　　法人代表签字：

年  月   日

附件四、报价表范本

报   价   表

启东市人民医院负压吸引设备项目

| 序号 | 货物名称 | 报价货物品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压吸引设备 | 负压吸引真空泵（两台） | 套 | 1 |  |
|  |  | 控制箱 |  |  |  |
|  |  | 负压站压力监控报警系统 |  |  |  |
|  |  | 配件 |  |  |  |
| 总金额（人民币大写）： |  |  |  | ￥（人民币小写）： |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位：　　　　           （须盖章）

联系人：

联系电话：

时   间：